Dobór urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe  ( separatorów lub osadników wielostrumieniowych)  i przykłady obliczeń zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006  w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego
( Dz.U. Nr 137, poz. 984)

Pod względem toku obliczeń projektowych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006  rozróżnia się DWIE kategorie zlewni dla których wykonywać należy różnego rodzaju obliczenia.

Treść § 19. 1.2 i 3 Rozporządzenia:

„§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące:
1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych ,wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2)  z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha
-wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

3. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.”
Celem obliczeń jest ustalenie :

· przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  
· przepływu przez separator  Q15 lub Q 77- przepływy te wynikają bezpośrednio z zapisów § 19. 1 Rozporządzenia 
· proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz w stosunku    do przepływu przez separator Q15 lub Q 77
· sprawności separatora oraz współczynnika separacji danego separatora w celu weryfikacji dopuszczalnych przez  § 19. 1. stężeń zawiesiny i substancji ropopochodnych na odpływie do odbiornika
1. Tok obliczeń  według (§19.1.1.)  Rozporządzenia , czyli z powierzchni szczelnych takich terenów jak:
· powierzchnie szczelne przemysłowe, 

· składowe

· bazy transportowe,

· porty, 

· lotniska, 

· miast, 

· budowle kolejowe, 

· drogi zaliczane do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, 
· parkingi o powierzchni powyżej 0,1 ha
Jako przykłady do obliczeń wybrano dwie zlewnie:

1.1       Zlewnia F =40 ha, wydłużona , o małych spadkach n=4

1.2       Zlewnia F =10 ha, zwarta –kształt zbliżony do koła, o większych spadkach n=8

Celem obliczeń jest ustalenie :
1.1.1       przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

1.1.2       przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 .1 
               Rozporządzenia

1.1.3 proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  w stosunku do przepływu przez  
separator Q15
Przykład 1

Zlewnia  F=40 ha, wydłużona , o małych spadkach n=4

1.1.1
Obliczenie przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

Dla większości zastosowań przy projektowaniu systemu kanalizacji deszczowej dla zlewni o powierzchni mniejszej niż  50 ha , w polskiej praktyce projektowej oraz zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz literaturą przedmiotu ( np. Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach. Praca zbiorowa pod red.P.Błaszczyka ,Instytut Kształtowania Środowiska ,Warszawa 1983 ) jako miarodajny czas trwania deszczu przyjmuje się opad trwający 15 minut z prawdopodobieństwem wystąpienia p = 20% ( raz na 5 lat). Możliwe jest ustalenie innych wartości prawdopodobieństwa i czasu trwania deszczu miarodajnego według indywidualnych ustaleń lub doświadczeń projektanta. Wtedy należy korzystać wzoru:

q = [image: image24.emf]  p %    prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu  Czas trwania deszczu w min   t m  Natężenie deszczu    miarodajnego   w l l /sxha   q m     100  15  77   20  15  131   5  15  209,6                                                        



[(l/s)/ha)]

gdzie:

C- okres, w którym występuje jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu [lata]

H- średni roczny opad [mm]

t  - czas trwania opadu  [min] 

Wzór ten dla przeciętnego opadu w Polsce środkowej H=600 mm przyjmuje postać:

q = [image: image2.wmf]67

,

0

3

470

t

C



[(l/s)/ha)]

a wartości natężenia deszczu miarodajnego q dla zalecanych wartości t=15 min i różnych prawdopodobieństw występowania opadu % wynoszą jak w tabeli poniżej
[image: image1.wmf]67

,

0

3

2

631

,

6

t

C

H

×


Dla naszych celów przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 40 ha, wydłużonej, o małych spadkach.

                                                Q = F x q x φ x ψ    [ l/s ]

gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 40 ha

q – natężenie deszczu miarodajnego  [ l/(s x ha) ] = 132,1  l/s x ha –deszcz raz na 5 lat

φ – współczynnik opóźnienia wyznaczony ze wzoru  

                                       ( =
[image: image3.wmf]n

F

1


n – współczynnik zależny  od kształtu i spadku zlewni = 4 – zlewnia wydłużona, o małych     

       spadkach

                               φ = [image: image4.wmf]4

40

1

 =  
[image: image5.wmf]515

,

2

1

 = 0,40
wartości n od 2 do 8 

dla zlewni wąskich i płaskich –wartości niższe

dla zlewni zwartych i o dużych spadach –wyższe wartości 

dla naszego przypadku przyjęto 4

ψ – współczynnik szczelności zlewni

w naszym przypadku zlewnia jest zróżnicowana, przyjęto:

ψ = 0,9 dla powierzchni utwardzonej  = 12 ha

ψ = 0,4 dla zabudowy luźnej = 15 ha

ψ = 0,15 dla terenów zielonych i nie zabudowanych = 13 ha

 uśredniony współczynnik szczelności wyniesie

( =  
[image: image6.wmf]13

15

12

13

15

,

0

15

4

,

0

12

9

,

0

+

+

+

+

x

x

x

   =    =  
[image: image7.wmf]40

95

,

1

6

8

,

10

+

+

   = 0,47

Podstawiając dane do wzoru obliczamy natężenie przepływu Qocz
                               Qocz = 40 x 132,1 x 0,4 x 0,47 = 993,392 l/s

Obliczony przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni do separatora wynosi  Qocz = 993 l/s.

Bardzo ważne jest , że przy obliczaniu tego przepływy brano od uwagę współczynnik opóźnienia φ, ponieważ dopływ ścieków deszczowych ze zlewni rozległych jest rozciągnięty w czasie a zjawisko to dodatkowo potęguje retencja przewodów kanalizacyjnych. Przypomnieć też należy, że celem tego obliczenia jest ustalenie przypływu ścieków deszczowych z całej zlewni do separatora, a nie przepływu ścieków deszczowych w separatorze.

1.1.2 Obliczenie przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 .1 Rozporządzenia 

W tej części obliczeń należy ustalić przepływ ścieków deszczowych w separatorze. Tylko pierwsza fala deszczu o natężeniu do 15 l/s x ha będzie oczyszczana przez separator, reszta zaś będzie bezpośrednio zrzucana do odbiornika. Uzasadnieniem takiego ustalenia parametru q15 jest fakt, że ponad 85 % opadów w ciągu roku ma natężenie mniejsze niż 15 l/s x ha, a 90 % rocznej objętości wód opadowych pochodzi z opadów o natężeniu poniżej 15 l/s x ha Potwierdzają to wieloletnie badania opadów prowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dla naszego przykładu:

                                                          Q15 = F x ψ x q15
gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ha] = 40 ha,

Ψ – współczynnik szczelności zlewni = 0,47,

q15 – natężenie opadu wynoszące 15 l/s na 1 ha  [ l/s x ha ]

czyli:

                                                      Q15 = 40 x 0,47 x 15 = 282 l/s

Zwrócić uwagę należy, że przy obliczaniu tego przepływy nie brano od uwagę współczynnika opóźnienia φ,  ponieważ celem tej kalkulacji było ustalenie przepływu przez separator, nie zaś ustalenie przepływu ścieków deszczowych ze zlewni.

1.1.3
Określenie  proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  separator Q15 

Proporcja ta wynosi:

  



[image: image8.wmf]%

4

,

28

993

282

15

=

=

ocz

Q

Q

     

Nadmiar ścieków deszczowych przepływający przez przelew separatora ( Qp) wyniesie:

Qp= Qocz- - Q15 = 993-282 = 711 l/s

Należy zawsze pamiętać , aby zawsze spełniony był warunek :

Qocz- > Q15

Interpretacja  obliczeń od 1.1.1 do 1.1.3 jest następująca:

· przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni dopływających do separatora Qocz wynosi 993 l/s

· przepływ nominalny ścieków deszczowych przez separator Q15 wynosi 282 l/s

· w przypadku wystąpienia deszczu o natężeniu powyżej 15 l/s x ha czyli gdy przepływ będzie większy niż 282 l/s  , ścieki deszczowe dopływające ze zlewni zostają skierowane przez przelew bezpośrednio  do odbiornika

· przepływ Qocz  993 l/s można nazwać przepływem maksymalnym separatora

· przepływ  Q15  282 l/s  można nazwać przepływem nominalnym separatora
Przykład 2

Zlewnia  F=10 ha, zwarta-kształt zbliżony do koła, o większych spadkach n=8

Celem obliczeń jest ustalenie :

1.2.1 przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

1.2.2 przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 Rozporządzenia

1.2.3 proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  separator Q15
1.2.1
Obliczenie przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

Podobnie jak w przykładzie 1 przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 10 ha, kolistej, o dużych spadkach 

                                                Q = F x q x φ x ψ    [ l/s ]

gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 10 ha

q – natężenie deszczu miarodajnego  [ l/(s x ha) ] = 132,1  l/s x ha –deszcz raz na 5 lat

φ – współczynnik opóźnienia wyznaczony ze wzoru  

                               φ = [image: image9.wmf]n

F

1


n – współczynnik zależny  od kształtu i spadku zlewni = 8 – zlewnia zwarta, kołowa, o dużych      

       spadkach

                               φ = [image: image10.wmf]n

F

1

=
[image: image11.wmf]515

,

2

1

 = 0,87

ψ – współczynnik szczelności zlewni =0,7

Podstawiając dane do wzoru obliczamy natężenie przepływu Qocz
                               Qocz = 10 x 132,1 x 0,87 x 0,7 = 804,489 l/s

Obliczony przepływ miarodajny ścieków deszczowych do separatora wynosi  Qocz = 804 l/s.
1.2.2 Obliczenie przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 Rozporządzenia 

Dla zlewni typu: powierzchnie szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych,portów, lotnisk, centrów miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha rozporządzenie ustala natężenie miarodajne na 15 l/s x ha .

Czyli

                                                          Q15 = F x ψ x q15
gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ha] = 10 ha,

Ψ – współczynnik szczelności zlewni = 0,7,

q15 – natężenie opadu wynoszące 15 l/s na 1 ha  [ l/s x ha ]

co daje 

                                                      Q15 = 10 x 0,7 x 15 = 105 l/s

1.2.3
Określenie  proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  separator Q15 

Proporcja ta wynosi:


[image: image12.wmf]%

1

,

13

804

105

15

=

=

ocz

Q

Q


Nadmiar ścieków deszczowych przepływający przez przelew separatora ( Qp) wyniesie:

Qocz- - Q15 = 804-105 = 699 l/s

Warunek :

Qocz- > Q15

jest spełniony.

Interpretacja  obliczeń od 1.2.1 do 1.2.3 jest następująca:

· przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni dopływających do separatora Qocz wynosi 804 l/s

· przepływ nominalny ścieków deszczowych przez separator Q15 wynosi 105 l/s

· w przypadku wystąpienia deszczu o natężeniu powyżej 15 l/s x ha czyli gdy przepływ będzie większy niż 105 l/s  , ścieki deszczowe dopływające ze zlewni zostają skierowane przez przelew bezpośrednio  do odbiornika

· przepływ Qocz  804 l/s można nazwać przepływem maksymalnym separatora

· przepływ  Q15  105 l/s  można nazwać przepływem nominalnym separatora

Wnioski z przykładów 1 i 2

· przepływ ścieków przez separator ( przepływ nominalny)  Q15 jest zależny tylko od powierzchni zredukowanej zlewni, a przyjęte natężenie q15 narzucone jest przez Rozporządzenie
· proporcja przepływu ścieków oczyszczanych w separatorze Q15   w stosunku do przepływu miarodajnego ze zlewni tj. przepływu maksymalnego separatora - Qocz jest zmienna 
· wielkość  współczynnika opóźnienia na znaczny wpływ na przepływ maksymalny do separatora Qocz
· przepisy analizowanego Rozporządzenia zawsze dopuszczają stosowanie OBEJŚCIA HYDRAULICZNEGO, ale w ściśle określonych proporcjach
· o ile stosuje się takie obejście hydrauliczne to dopływ do separatora musi być zabezpieczone przed przeciążeniem np. poprzez regulator dopływu
· Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania
2. Tok obliczeń  według (§19.1.2.)  Rozporządzenia , czyli z powierzchni szczelnych takich terenów jak:
· stacjie paliw
· hurtownie paliw
· bazy paliwowe
· i innych obiektów magazynowania i dystrybucji paliw 

Jako przykłady do obliczeń wybrano  zlewnie o takich samych parametrach jak w przypadku punktu 1 czyli
2.3          Zlewnia F =40 ha, wydłużona , o małych spadkach n=4

2.4          Zlewnia F =10 ha, zwarta –kształt zbliżony do koła, o większych spadkach n=8

Celem obliczeń jest ustalenie :
2.3.1      przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

2.3.2      przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1.2. Rozporządzenia

2.3.3      proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  w stosunku do przepływu przez    

              separator Q15
Przykład 3
Zlewnia  F=40 ha, wydłużona , o małych spadkach n=4

2.3.1    Obliczenie przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

Dla naszych celów przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha tak jak w przykładzie 1 i 2.
Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 40 ha, wydłużonej, o małych spadkach.

                                                Q = F x q x φ x ψ    [ l/s ]

gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 40 ha

q – natężenie deszczu miarodajnego  [ l/(s x ha) ] = 131  l/s x ha –deszcz raz na 5 lat

φ – współczynnik opóźnienia wyznaczony ze wzoru  

                                       ( =
[image: image13.wmf]n

F

1


n – współczynnik zależny  od kształtu i spadku zlewni = 4 – zlewnia wydłużona, o małych     

       spadkach

                               φ = [image: image14.wmf]4

40

1

 =  
[image: image15.wmf]515

,

2

1

 = 0,40
wartości n od 2 do 8 

dla zlewni wąskich i płaskich –wartości niższe

dla zlewni zwartych i o dużych spadach –wyższe wartości 

dla naszego przypadku przyjęto 4

ψ – współczynnik szczelności zlewni

w naszym przypadku zlewnia jest zróżnicowana, przyjęto:

ψ = 0,9 dla powierzchni utwardzonej  = 12 ha

ψ = 0,4 dla zabudowy luźnej = 15 ha

ψ = 0,15 dla terenów zielonych i nie zabudowanych = 13 ha

 uśredniony współczynnik szczelności wyniesie

( =  
[image: image16.wmf]13

15

12

13

15

,

0

15

4

,

0

12

9

,

0

+

+

+

+

x

x

x

   =    =  
[image: image17.wmf]40

95

,

1

6

8

,

10

+

+

   = 0,47

Podstawiając dane do wzoru obliczamy natężenie przepływu Qocz
                               Qocz = 40 x 132,1 x 0,4 x 0,47 = 993,392 l/s

Obliczony przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni do separatora wynosi  Qocz = 993 l/s.

Jak widać jest to taki sam przepływ jak w przykładzie 1 ( punkt 1.1.1)

Bardzo ważne jest , że przy obliczaniu tego przepływy brano od uwagę współczynnik opóźnienia φ, ponieważ dopływ ścieków deszczowych ze zlewni rozległych jest rozciągnięty w czasie a zjawisko to dodatkowo potęguje retencja przewodów kanalizacyjnych. Przypomnieć też należy, że celem tego obliczenia jest ustalenie przypływu ścieków deszczowych z całej zlewni do separatora, a nie przepływu ścieków deszczowych w separatorze.

2.3.2  Obliczenie przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 .2 Rozporządzenia 

W tej części obliczeń należy ustalić przepływ ścieków deszczowych w separatorze. Tylko pierwsza fala deszczu o natężeniu do 77 l/s x ha będzie oczyszczana przez separator, reszta zaś będzie bezpośrednio zrzucana do odbiornika. Uzasadnieniem takiego ustalenia parametru q 77 jest założenie, że obiekty związane z dystrybucja i magazynowaniem paliw są na tyle niebezpieczne dla wód powierzchniowych, że separator musi wyłapać WSZYSTKIE deszcze o czasie trwania 15 min i o prawdopodobieństwie wystąpienia 100 % w ciągu roku. Natomiast wszystkie deszcze o natężeniu większym niż 77 l/s/ha  będą mogły być przepuszczone przez by-pass. Dla naszego przykładu:

                                                          Q15 = F x ψ x q15
gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ha] = 40 ha,

Ψ – współczynnik szczelności zlewni = 0,47,

q15 – natężenie opadu wynoszące 15 l/s na 1 ha  [ l/s x ha ]

czyli:

                                                      Q15 = 40 x 0,47 x  77 = 1447  l/s

Zwrócić uwagę należy, że przy obliczaniu tego przepływy nie brano od uwagę współczynnika opóźnienia φ,  ponieważ celem tej kalkulacji było ustalenie przepływu przez separator, nie zaś ustalenie przepływu ścieków deszczowych ze zlewni.

2.3.3 Określenie  proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  
eparator Q15 

Proporcja ta wynosi:

  



[image: image18.wmf]%

7

,

145

993

1447

15

=

=

ocz

Q

Q

     

Nadmiar ścieków deszczowych przepływający przez przelew separatora ( Qp) wyniesie:

Qp= Qocz- - Q77= 993-1447 = -454 l/s

Warunek  Qocz- > Q15  nie został spełniony.
Interpretacja  obliczeń od 2.1.1 do 2.1.3 jest następująca:

· przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni dopływających do separatora Qocz wynosi 993 l/s

· przepływ nominalny ścieków deszczowych przez 
eparator Q 77  został przeszacowany o 45,7 % i winien być obniżony z 1447 l/s na 993   l/s

· w przypadku wystąpienia deszczu o natężeniu powyżej 77 l/s x ha czyli gdy przepływ będzie większy niż 993 l/s  , ścieki deszczowe dopływające ze zlewni zostają skierowane przez przelew bezpośrednio  do odbiornika

· przepływ Qocz  993 l/s można nazwać przepływem maksymalnym separatora

· przepływ  Q77   993 l/s  jest zarówno przepływem maksymalnym jak i nominalnym separatora
· by pass separatora zadziała tylko wtedy gdy przepływ ze zlewni będzie większy niż 993 l/s
Przykład 4
Zlewnia  F=10 ha, zwarta-kształt zbliżony do koła, o większych spadkach n=8

Celem obliczeń jest ustalenie :

2.4.1       przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

2.4.2       przepływu przez 
eparator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 Rozporządzenia

2.4.3      proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  separator Q15
2.4.1 Obliczenie przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  

Podobnie jak w przykładzie 1 przyjmujemy natężenie deszczu miarodajnego 131 l/s x ha.

Obliczenia przeprowadzono dla zlewni F = 10 ha, kolistej, o dużych spadkach 

                                                Q = F x q x φ x ψ    [ l/s ]

gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ ha ] = 10 ha

q – natężenie deszczu miarodajnego  [ l/(s x ha) ] = 131  l/s x ha –deszcz raz na 5 lat

φ – współczynnik opóźnienia wyznaczony ze wzoru  

                               φ = [image: image19.wmf]n

F

1


n – współczynnik zależny  od kształtu i spadku zlewni = 8 – zlewnia zwarta, kołowa, o dużych      

       spadkach

                               φ = [image: image20.wmf]n

F

1

=
[image: image21.wmf]515

,

2

1

 = 0,87

ψ – współczynnik szczelności zlewni =0,7

Podstawiając dane do wzoru obliczamy natężenie przepływu Qocz
                               Qocz = 10 x 132,1 x 0,87 x 0,7 = 804,489 l/s

Obliczony przepływ miarodajny ścieków deszczowych do separatora wynosi  Qocz = 804 l/s.

2.4.2 Obliczenie przepływu przez separator  Q15  -przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów § 19. 1 .2

Rozporządzenia 

Dla zlewni związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw rozporządzenie ustala natężenie miarodajne na 77 l/s x ha . Czyli

                                                          Q77 = F x ψ x q15
gdzie:

F – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej [ha] = 10 ha,

Ψ – współczynnik szczelności zlewni = 0,7,

q77– natężenie opadu wynoszące 77 l/s na 1 ha  [ l/s x ha ]

co daje 

                                                      Q15 = 10 x 0,7 x 77 = 539 l/s

1.2.3
Określenie  proporcji  przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz  do przepływu przez  separator Q15 

Proporcja ta wynosi:


[image: image22.wmf]%

0

,

67

804

539

15

=

=

ocz

Q

Q


Nadmiar ścieków deszczowych przepływający przez przelew separatora ( Qp) wyniesie:

Qocz- - Q77 = 804-539 = 256 l/s

Tym razem warunek :

Qocz- > Q77
jest spełniony.

Interpretacja  obliczeń od 1.2.1 do 1.2.3 jest następująca:

· przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni dopływających do separatora Qocz wynosi 804 l/s

· przepływ nominalny ścieków deszczowych przez separator Q 77 wynosi 256  l/s

· w przypadku wystąpienia deszczu o natężeniu powyżej 77 l/s x ha czyli gdy przepływ będzie większy niż 256 l/s  , ścieki deszczowe dopływające ze zlewni zostają skierowane przez przelew bezpośrednio  do odbiornika

· przepływ Qocz  804 l/s można nazwać przepływem maksymalnym separatora

· przepływ  Q15  256 l/s  można nazwać przepływem nominalnym separatora

Wnioski z przykładów 3 i 4
· przepływ ścieków przez separator ( przepływ nominalny)  Q 77 jest zależny tylko od powierzchni zredukowanej zlewni, a przyjęte natężenie q177narzucone jest przez Rozporządzenie
· proporcja przepływu ścieków oczyszczanych w separatorze Q15   w stosunku do przepływu miarodajnego ze zlewni tj. przepływu maksymalnego separatora - Qocz jest zmienna 
· wielkość  współczynnika opóźnienia na znaczny wpływ na przepływ maksymalny do separatora Qocz
· przepisy analizowanego Rozporządzenia zawsze dopuszczają stosowanie OBEJŚCIA HYDRAULICZNEGO ( nawet w przypadku obiektów związanych z dystrybucją paliw) , ale w niektórych przykładach np. w przykładzie 3 nie ma w zasadzie potrzeby do zainstalowania takiego urządzenia
· w przypadku obiektów związanych z dystrybucją paliw to,  o ile stosuje się obejście hydrauliczne to regulator dopływu musi być dobrej jakości
· porównanie wielkości przepływów nominalnych separatora w przykładzie 2 i 4, potwierdza ,że w przypadku obiektów związanych z branżą paliwową , przepływy separatorów dla porównywalnych charakterystyk zlewni są dużo większe
� EMBED Word.Document.8 \s ���











PAGE  
1

[image: image23.emf]  p %    prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu  Czas trwania deszczu w min   t m  Natężenie deszczu    miarodajnego   w l l /sxha   q m     100  15  77   20  15  131   5  15  209,6                                                        

_1209972705.unknown

_1212568624.unknown

_1216726582.unknown

_1216727972.unknown

_1211089344.unknown

_1212567935.doc
		 p % 


prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu

		Czas trwania deszczu w min

tm

		Natężenie deszczu 


miarodajnego w ll/sxha


qm 



		100

		15

		77



		20

		15

		131



		5

		15

		209,6






_1209286664.unknown

_1209972212.unknown

_1209293017.unknown

_1209192776.unknown

_1209211326.unknown

_1209211085.unknown

_1209191734.unknown

