Wymagania prawne związane z obowiązkiem zapewnienia prawidłowej eksploatacji

separatorów substancji ropopochodnych
	Akt prawny
	Wymagania prawne w zakresie serwisu separatorów

	Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)


	1. Separator zgodnie zapisami ustawy jest ,, instalacją’’ z której zachodzi emisja. Emisją tą są ścieki wypływające z separatora.

2. Zgodnie z art. 141 i art. 144 eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska. Artykuł ten wprowadza wymóg niedopuszczania do sytuacji w której emisja [ odpływające ścieki ] z separatora stanie się zanieczyszczeniem , czyli zostaną naruszone standardy środowiska.

3. Zgodnie z art. 146 eksploatator zobowiązany jest do podejmowania działań polegających na :

• ograniczeniu negatywnego na działaniu na środowisko

• podejmowania działań w przypadku powstania zakłóceń w pracy urządzeń
4. Zgodnie z art. 194.1 nie wywiązanie się przez właściciela instalacji z obowiązku zapewnienia  prawidłowej eksploatacji instalacji [ separatora ] może skutkować cofnięciem posiadanych  zezwoleń. W przypadku separatorów będzie to cofnięcie pozwolenia wodno – prawnego. 


	Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego ( Dz.U.137 poz.984)

	1. Zgodnie z § 21.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006  przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających  czyli m.in. separatora  substancji ropopochodnych należy  wykonywać   co pół roku. 

2. Zgodnie z  § 21.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji  obsługi a wszystkie czynności [ przeglądy , czyszczenia ] wykonane w urządzeniu [czyli separatorze ]   muszą być odnotowane w książce eksploatacji urządzenia [ separatora ].

3. Zgodnie z  § 21.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.07.2006 dla urządzeń o przepustowości nominalnej powyżej 300 l/s należy oprócz przeglądów eksploatacyjnych wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń tj. zawiesin ogólnych oraz węglowodorów ropopochodnych,  wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.



	Ustawa   Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz.1118 i 170 poz.1217 Dz. U. 2007 Nr 88 poz. 587 oraz Dz. U. 2008 Nr 99 poz. 665 ) Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
	1. Zgodnie z art.62 ust.1 punkt 3  ustawy Prawo Budowlane   kontrole okresowe instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska  czyli m.in.  separatora substancji ropopochodnych winny być wykonywane co 6 miesięcy - do 30 maja i do 30 listopada – każdego roku 



